Z A P I S N I K

o IZVRŠENOm tlačnom ispitivanju plinske instalacije

	IZVODITELJ RADOVA:
	

	
	

	INVESTITOR:
	

	
	

	LOKACIJA:
	

	
	

	GRAĐEVINA:
	

	ODOBRENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:
	

	
	

	ISPITIVANA DIONICA:
	PLINSKA INSTALACIJA MJERENI DIO  FORMCHECKBOX 

	PLINSKA INSTALACIJA NEMJERENI DIO   


	NAČIN ISPITIVANJA:
	B3  FORMCHECKBOX 
                 A4    

	PRETHODNO ISPITIVANJE:
	ISPITNI TLAK: 1,1 bar

	VRIJEME STABILIZACIJE: 60 min
	ISPITNO VRIJEME: 1 h
	PAD TLAKA (ΔP)= 0

	GLAVNO ISPITIVANJE:
	ISPITNI TLAK: 110 mbar

	VRIJEME STABILIZACIJE: 15 min
	ISPITNO VRIJEME: 15 min
	PAD TLAKA (ΔP)= 0

	OPIS ISPITIVANJA:
	PRETHODNO ISPITIVANJE;

· Ispitivanje na čvrstoću plinske cijevne instalacije izvedeno je zrakom bez armature, a svi otvori cjevovoda su bili nepropusno zatvoreni metalnim čepovima.

Ispitni instrumenti: Mehanički manometar  WIKA, mjernog područja 0 – 3 bar   (kl. 1,6) 

GLAVNO ISPITIVANJE;

· Glavno ispitivanje nepropusnosti izvedeno je zrakom s armaturom bez plinomjera, regulacijsko sigurnosnih elemenata  plinskih naprava

Ispitni instrumenti: Mehanički manometar: WIKA, mjernog područja 0-160 mbar  (kl. 0,6) 

Tijekom ispitivanja nije došlo do promjena tlaka u odnosu na zadane vrijednosti.

Završni montažni spojevi ispitani su na nepropusnost postupkom A4 te nije uočena vanjska propusnost.

	NAPOMENA:
	

	ZAKLJUČAK:
	TEMELJEM OVOG ISPITIVANJA PLINSKA INSTALACIJA SE SMATRA ISPRAVNOM I NEPROPUSNOM, TE SPREMNOM ZA UPORABU.


I Z J A V A

Kojom potvrđujem da su ispunjeni svi uvjeti prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, ispravnost izrade plinske cijevne instalacije, ugrađenog materijala bešavnih čeličnih cijevi i odgovarajućih fitinga, ispravnost smještaja i spajanja plinskih naprava, sustava dobave zraka za izgaranje kao i odvoda produkta izgaranja te da zadovoljavaju propisane parametre uvažavajući zakonske i strukovne propise za tu vrstu radova te uvjete ODS-a.
Ugrađeni materijali i oprema posjeduju odgovarajući atest, certifikat, uvjerenja o kvaliteti, koji su u sastavni dio atestno-tehničke dokumentacije.

	DATUM:
	




OVLAŠTENI IZVOĐAČ RADOVA:
	
	

	
	(potpis odgovorne osobe)




MP
